Dotyczy uwag do audytu energetycznego budynku nr 6 WSS we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 Obieg II

| - Opis techniczny elementów budynku (najlepiej wydruki obliczeń współczynników U dla przegród, zestawienie stolarki) | Uwagi: - z analizy dokumentacji wynika ze występują co najmniej 2 typy ścian natomiast obliczenia są tylko dla ściany o grubości łącznej 46cm - wątpliwości budzi konstrukcja dachu nad maszynownią zaprezentowana jako wydruk z programu audytor. Rysunek przegrody niezgodny z układem warstw!!! - brak izolacji w przegrodach typu dach budzi bardzo duże wątpliwości. Na rok oddania budynku do użytkowania nie były by spełnione wymagania dotyczące ochrony cieplnej przy takiej konstrukcji przegrody. Obieg II – uwaga utrzymana. Brak w audycie uzasadnienia takich wartości współczynników. |
| --- | --- |

Uzupełniono. Przekrój przez przegrody zgodny z inwentaryzacją przekazaną przez użytkownika.

Uwaga uzupełniona w audycie energetycznym  str. 26

| - Ocena stanu technicznego | Tak Uwagi: - brak oceny stanu technicznego instalacji cwu – z przyjętych wartości sprawności i ich opisów wynika że jest potencjał do działań termomodernizacyjnych. Obieg II – uwaga utrzymana. Ponadto: - strona 25 – w opisie znalazła się informacje że instalacja podlega wymianie co nie ma przeniesienia na ocenę opłacalności wymiany instalacji cwu. - brak oceny stanu technicznego stolarki drzwiowej - bardzo lakoniczna ocena stanu technicznego instalacji grzewczej. Z analizy przyjętych wartości sprawności oraz opisy systemu wynika że są obszary które wymagałyby modernizacji. Obieg II – uwaga utrzymana – brak jakiegokolwiek uzasadnienia braku konieczności modernizacji instalacji. |
| --- | --- |

Uwaga uzupełniona w audycie energetycznym  str. 25-26.

| - Projekt z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej | Tak/Nie - Budzi wątpliwości brak modernizacji instalacji cwu oraz systemu grzewczego mimo bardzo słabych sprawności, braku izolacji czy braku zaworów termostatycznych. |
| --- | --- |

W przyszłości planowana jest przebudowa układu i funkcji pomieszczeń. Stąd decyzja Inwestora o nie przeprowadzaniu modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.