1

Przedmiot zamówienia: Stacja uzdatniania wody - 1 kpl.

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji urządzenia:

| L.P. | Parametry | Parametr graniczny | Potwierdzenie parametru granicznego TAK/określić | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody zawierająca minimu: - filtrację wstępną, - odżelazianie i odmanganianie, - filtrację węglem aktywnym, - zmiękczanie, - demineralizację wody metodą odwróconej osmozy, - dezynfekcję wody demineralizowanej promieniami UV, - zbiornik magazynowy, - pompę utrzymującą ciśnienie w układzie dystrybucji wody demineralizowanej | TAK, podać |  |  |  |
|  | Filtr wstępny zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 5μm, | TAK, podać |  |  |  |
|  | Filtr odżelaziający i odmanganiający sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni. | TAK |  |  |  |
|  | Filtr węglowy sterowany elektronicznie, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni | TAK |  |  |  |
|  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy, działający w systemie duplex ze sterowaniem elektronicznym, obudowa zabezpieczona przed skraplaniem się wody na jej powierzchni. Wydajność min. 2 m3/h | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i układem płukania membran. Wydajność min. 250 dm3/h | TAK, podać |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójczą UV | TAK |  |  |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna ze stali kwasoodpornej. Ciśnienie rozprowadzanej wody 5,0 bar lub większe. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej zapewniający optymalne warunki pracy osmozera oraz pokrycie szczytowych poborów wraz z pływakowym układem czujników poziomu wody w zbiorniku. Pojemność min. 1 m3. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowana przewodność wody demineralizowanej min. 5µS/cm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenia posiadają deklarację zgodności z dyrektywami UE. | TAK, załączyć |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | Sól tabletkowa w opakowaniach 25 kg. Ilość – 2 szt. | TAK |  |  |  |
| II | GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w dni robocze - max 24 h | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 14 dni | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min 10 lat od sprzedaży | TAK |  |  |  |